三相组合式过电压保护器

（HBBP）

使

用

说

明

书

合肥徽宝电力技术有限公司

一、产品用途

三相组合式过电压保护器HBBP)是一种新型的过电压保护器，它主要应用于发电、供电和企业的用电系统中，对电机、变压器、开关、母线、电容器等电气设备，除了限制大气过电压保护外，同时也可限制电力系统的操作过电压，对相间和相对地的过电压，均能起到可靠的限制作用。

二、产品结构/特点

C

D

JX

FR

A

B

三相组合式过电压保护器(HBBP)的电气原理如图一所示，图中FR为高能容氧化锌非线形电阻，JX为放电间隙，由于采用对称结构，其中任意三个可分别接入A、B、C三相，另一个接地线。

三相组合式过电压保护器(HBBP)的主要特点：

1.通流容量大，适用范围更广；

2.采用四星形接法，可将相间过电压大大降低，保护的可靠性大为提高。

3.用氧化锌非线性电阻和放电间隙的结构，使两者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零，氧化锌电阻的非线性特性又使放电间隙动作后无续流，放电间隙不再承担灭弧任务，提高了产品的使用寿命。

4.电压冲击系数为1，在各种电压波形下放电电压值相等，不受各种操作过电压波形影响。过电压保护值准确，保护性能优良。

5.结构简单、体积小、安装方便。

JX-放电间隙   FR-非线性电阻

图一  电气原理图

三、型号说明

HBBP —□—□/□□ —□

附加功能

使用环境

雷电流冲击残压(KV)

持续运行电压（KV）

保护对象

1.保护对象：D-电机； Z-变压器、母线线路、开关  ； R- 并联补偿电容器；

O-电机中性点；L-电缆保护器

2.使用环境：W为户外型，无‘W’只适用于户内；

3.附加功能：“J”动作计数器;

四、型号及技术参数

1 .  用于电机、变压器、开关、母线、线路、电容器等设备过电压保护器。

表一中所列各型保护器相间与相对地有着同样的过电压保护水平　　　　　　　　表一

| 型 号 | 保护 对象 | 保护器持续运行电压 （KV） r.m.s | 保护对象 额定电压 （KV） r.m.s | 工频放电电压 (不小于 ) （KV） r.m.s |  | 操作冲 击电流 残 压 | 1.2/50冲击放 电电压 及残压 | 雷电冲 击电流 残 压 |  | 2ms方波冲击电 流 | 相间 距离 | 产品 高度 | 图 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (不大于) （KV）crest |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准 | 允许范围 | 100A | － | 500A | 5KA | (A) | (mm) |  |  |
| HBBP-D-13.8KV | 电 机 | 3.8 | 3.15 | 6.2 | 5.8～7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |  | 400/ 600 | 131 | 182 | 3 |
| HBBP-D-7.6KV |  | 7.6 | 6.3 | 13.8 | 11.3～16.5 | 14 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| HBBP-D-12.7KV |  | 12.7 | 10.5 | 24.2 | 21.4～27.7 | 23.1 | 24.8 | 24.8 |  |  |  | 197 |  |
| HBBP-D-13.8KV |  | 16.7 | 13.8 | 34.5 | 31～41.4 | 46.8 | 55 | 55 |  |  | 180 | 260 |  |
| HBBP-D-15.75 |  | 19 | 15.75 | 39.3 | 35.3～47.2 | 53.3 | 62.5 | 62.5 |  |  | 240 | 360 |  |
| HBBP-Z-3.8KV | 变 压 器 开 关 母 线 | 3.8 | 3 | 7 | 6.3～8.4 | 10.2 | 12 |  | 12 | 400/ 600 | 131 | 182 | 3 |
| HBBP-Z-7.6KV |  | 7.6 | 6 | 15 | 13.5～18 | 20.4 | 24 |  | 24 |  |  | 197 |  |
| HBBP-Z-6/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 406 | 5 |
| HBBP-Z-12.7KV |  | 12.7 | 10 | 25 | 22.5～30 | 33.8 | 40 |  | 40 |  | 131 | 197 | 3 |
| HBBP-Z-12.7/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 406 | 5 |
| HBBP-Z-42F/310 |  | 42 | 35 | 75 | 67～90 | 105 | 119 |  | 119 |  | 310 | 550 | 4 |
| HBBP-Z-42/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 1058 | 6 |
| HBBP-R-3.8KV | 电 容 器 | 3.8 | 3 | 7 | 6.3～8.4 | 10.4 |  |  | 11.7 | 400/ 800 | 131 | 182 | 3 |
| HBBP-R-7.6KV |  | 7.6 | 6 | 15 | 13.5～18 | 20.7 |  |  | 23.4 |  |  | 197 |  |
| HBBP-R-12.7KV |  | 12.7 | 10 | 25 | 22.5～30 | 34.5 |  |  | 39.1 |  |  |  |  |
| HBBP-R-42F/310 |  | 42 | 35 | 75 | 67～90 | 105 |  |  | 119 |  | 310 | 550 | 4 |
| HBBP-R-42/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 1058 | 6 |

2 . 电机中性点过压保护器                                                   表二

| 型 号 | 保护器持续 运行电压 有效值（KV） | 电机额定电压 有效值 （KV） | 雷电冲击 电流残压 不大于（KV） | 直流1mA 参考电压 不小于（KV） | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBBP-O-2.13 | 2.13 | 3.15 | 6.0 | 3.4 | 2 |
| HBBP-O-4.6 | 4.6 | 6.3 | 12.0 | 6.9 | 2 |
| HBBP-O-7.6 | 7.6 | 10.5 | 19.0 | 11.3 | 2 |

3 . 电缆保护器  (主要用于高压单芯电缆屏蔽层的过电压保护)

表三

| 型 号 | 系统额定电压 有效值（KV） | 工频耐受电压 有效值（KV/S） | 10KA雷电冲击 电流残压 不大于（KV） | 直流1mA 参考电压 不小于（KV） | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBBP-L-35 | 35 | 5/4 | 13 | 6.5 | 2 |
| HBBP-L-110 | 110 | 5/4 | 15 | 7.5 | 2 |
| HBBP-L-220 | 220 | 6/3 | 35 | 15 | 2 |

五、用户须知

1.使用的环境温度为-40℃~+60℃，海拔高度小于2000m(高于2000m订货时注明）。

2.户内型HBBP的电缆长度及接线鼻孔径需在订货时注明。

3.在系统发生间歇性弧光接地过电压或铁磁谐振过电压时，有可能导致HBBP的损坏。

六、外形及安装尺寸

1.户内型

图(2)   HBBP-O-□

HBBP-D-□

Φ

Φ

图(3)   10KV及以下户内型

Φ

D

M10

4-Φ11

图  ( 4)  HBBP-□-42

Φ

3-Φ12

M10

Φ150

七、HBBP的试验方法及注意事项

HBBP试验、接线方法和注意事项

一、试验方法及注意事项

1、试验方法：

试验原理接线如图(8)所示。

图（8）工放试验原理图

V1、V2-电压表       A1-数字电流表      ZT-调压器        ST-试验变压器

LJ-电流继电器       R-限流电阻

按原理图将相关仪表和设备连接好。测试前应首先将电流继电器LJ的整定值调至最小值（作为后备保护），然后将试验变压器空载升压，电流继电器LJ应不动作，将数字电流表A1的量程调至5~20A（5KVA及以下容量试验变压器可不加限流电阻R）。

工频试验电压分别加在被测试品的A和D、B和D、C和D、A和C、B和C、以及A和B上，缓慢调高试验变压器的输出电压，同时观察电压表及数字电流表A1，HBBP间隙未击穿放电时，数字电流表A1的读数会随着电压升高而逐渐增大。当试验变压器的输出电压达到HBBP的动作值时，HBBP间隙被击穿放电，数字电流表A1的数值将突增，此时试验变压器的高压输出电压值即为该HBBP的工放值。

2、试验注意事项：

a、用户在做HBBP工放时,应以电流表数值有明显突变时的高压输出电压值，作为HBBP的工放数值；

b、在做工频放电时,当观察到电流表有明显的增大时,要立即将调压器回零,并切断电源。切忌在放电后继续升高电压,以免损坏HBBP及试验变压器；

c、用户在试验时，如果发现其工放值超出表一中的允许范围时,请仔细检查接线是否正确、表计是否准确和调压器炭刷是否接触良好等，如经检查测试数据无误,确已超出允许范围时,请与我公司联系；

d、用户在做其它电气设备绝缘试验时,应将HBBP连接线拆除；

e、试验时,只有内部间隙放电,外围任何部分不得有闪络；

f、本产品每一至二年做一次预防性试验,同时将HBBP外表面灰尘清理干净。

二、安装及注意事项

1、户内型可水平安装在各种不同型号的开关柜的手车底盘内或支撑梁上；

2、带有动作记录仪(IM)的HBBP,先将HBBP本体(安装方式同上)和动作记录仪(嵌入式,安装在易观察的地方,外壳须接地)各自固定好后,通过带航空插头的七芯屏蔽电缆相连,安装尺寸详见《HBBP-IM过电压动作记录仪技术说明书》；

3、HBBP在和三相电源(A、B、C)及接地端(D)相连时,须注意以下事项：

⑴电缆外端裸露的连接线鼻子相互之间距离,应满足不同电压等级的不同相带电导体之间保持的最小安全距离的要求；

⑵HBBP电缆线之间的安全距离及HBBP电缆线与不同相母线（或柜体）之间的安全距离应不小于该型保护器相间距离（应在电缆电缆拉紧状况下）；

⑶HBBP高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上，严禁将不同相电缆捆扎在一起；

⑷安装时严禁手提电缆.同时要注意避免高压电缆被锐器割破。