HB100F-JKG-△8补偿控制器

一、简介

对三相负荷不平衡的电力系统进行无功补偿，采用三相电容△+单相电容Y接法，当三相均需补偿时，三相电容优先投入，仅某相需要补偿时投入相应的单相电容。产品采用192*64液晶点阵显示，全中文操作。

二、型号说明

| 型号 | 共补支路 |  |
| --- | --- | --- |
| HB100F-JKG-△8-Y4 | 8路 |  |

二、功能介绍

⒈电量测量

①相电压：Ua,Ub,Uc

②电流：  Ia,Ib,Ic

③有功功率：Pa,Pb,Pc,Psum

④无功功率：Qa,Qb,Qc,Qsum

⑤功率因数：cosa,cosb,cosc,Pf(容性负载加 - 号)

注：判断电流接线方向正确方法：线路带负载，如果Pa、Pb、Pc为正，则接线正确；如果为负则接反。

⒉补偿控制

①共补投入：当总功率因数Pf小于共补功率因数滞后设置值时，共补电容投入。

②分补投入：当总功率因数Pf大于共补功率因数滞后设置值时，如果某相(cosa,cosb,cosc)没有到达分补功率因数滞后设置值,该相电容投入。

③电容切除：当某相功率因数超前且大于功率因数超前设置值时，该相电容切除。当分补电容全部切除后，如果还要切除电容，则切除共补电容。

④手动投切：在手动状态下按“菜单”键选择电容，按“▲”键投入或切除电容。

⑤指示：    具有过压，欠压，低流，欠补偿，过补偿，运行，通讯，手动，自动指示。

3显示方式

蓝屏液晶汉显，192*64点阵，滚动显示所有参数。参数设置简单快捷。

4通讯接口

①一个RS485口

②MODBUS通讯规约（RTU模式）

③波特率：4.8K/9.6K

④地址：1~254

三、技术指标

①精度指标

| 参数 | 精度 |
| --- | --- |
| 电压 | 0．2%fs |
| 电流 | 0．2%fs |
| 有功功率 | 0．2%fs |
| 无功功率 | 0．5%fs |
| 视在功率 | 0．5%fs |
| 功率因数 | 0．5%fs |

②输入量程

| 电压 | 10V~450V |
| --- | --- |
| 电流 | 5A最大6A / 1A最大1.2A |

③其它

| 工作电源 | AC/DC 80~260V |
| --- | --- |
| 继电器输出容量 | AC220V/10A |
| 温度范围 | -20°C ~ +60°C |
| 湿度范围 | RH20% ~ 95% |

四、参数设置

| ID | 名称 | 范围 | 步长 | 整定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流变比 | 1-9999 | 1 |  |
| 2 | 共补功率因数滞后 | 0.001~0.999 | 0.001 | 0.900 |
| 3 | 分补功率因数滞后 | 0.001~0.999 | 0.001 | 0.950 |
| 4 | 功率因数超前 | -0.001~ -0.999 | -0.001 | -0.980 |
| 5 | 延时设定 | 0.1-999.9 | 0.1S | 15.0 |
| 6 | 过压门限 | 0.1-999.9 | 0.1V | 250.0 |
| 7 | 欠压门限 | 0.1-999.9 | 0.1V | 180.0 |
| 8 | 低流门限 | 0.1-999.9 | 0.1A | 10.0 |
| 9 | 通讯地址 | 0-255 | 1 | 0 |
| 10 | 通讯速率 | 4800,9600 |  | 9600 |

一、按键介绍：

1．“菜单”键：在显示状态下按该键进入如上10个参数设置，在某参数上按该键进入修改状态并选择数据位。

2．“▲”键：  在显示状态下按该键设置补偿控制为自动控制，在参数选择状态下用于向上选择参数，在数据修改状态下用于增加某位数据。

3．“▼”键：  在显示状态下按该键设置补偿控制为手动控制，在参数选择状态下用于向下选择参数，在数据修改状态下用于减小某位数据。

4.手动投切电容方法：在显示状态下，按“▼”键设置为手动控制，按“菜单”循环选择要投切的电容，按“▲”键投入或切除电容，按“▼”返回。

二、参数说明

1．电流变比：以电流互感器800：5为例，该项数据为800/5=160

2．共补功率因数滞后：该项参数用来控制共补电容的投入终止门限，当总功率因数Pf为正且小于该值时共补电容投入。该参数设置时应比分补功率因数滞后小。

3．分补功率因数滞后：该项参数用来控制分补电容的投入终止门限，当总功率因数Pf为正且大于共补功率因数滞（或者共补电容全部投入）后，分补电容开始投入。当某相功率因数大于分补功率因数滞后，该相电容禁止投入。

4．功率因数超前：当cosa、cosb、cosc、Pf出现负号，且负数大于功率因数超前，开始切除电容。例如：cosa=-0.8,cosb=0.9、cosc=0.95、Pf=0.98,设置功率因数超前=-0.98，这时由于Pfa>功率因数超前,A相分补电容开始切除。

5．延时设定：当投入或切除一个电容后，该参数控制下一个电容的投切时间间隔。

6．过压门限：当线路电压超过该数据时，电容逐个切除。

7．欠压门限：当线路电压低于该数据时，电容逐个切除。

8．低流门限：当线路电流低于该数据时，电容禁止投入，用来防止频繁投切。

五、外型尺寸

开孔尺寸：200mm*150mm

六、装置防止频繁投切电容方法

当功率因数小时投入电容，但是投入后功率因数立即超前，又需要切除电容。这样来回投入和切除电容会缩短开关和电容使用寿命。以15秒投切延时来算，一个小时频繁投切次数达到300次。本装置设有防止频繁投切电容方法：如果投入电容后又立即切除该电容，认为是频繁投切，这时会延时5分钟后返回。

这样一个小时频繁投切次数为12次。

七、接线图

注：K1-K8(17-24号端子)为共补支路。COM(16号端子)为公共端。